开平市人民法院采购UPS不间断电源

蓄电池项目采购需求书

一、项目概述

（一）基本情况

1.项目名称：开平市人民法院采购UPS不间断电源蓄电池项目

2.采购预算：采购预算：￥81,920元（超过采购预算的报价为无效报价，报价应为含税全包价）

（二）项目背景

开平市人民法院审判大楼中心机房现有2套UPS后备电源，于2019年投入使用，主机规格型号是航天柏克/CHP-30KVA（详细参数见下表），主要确保我院中心机房的网络安全设备、监控系统、服务器等在市电断电或电源不稳定时能够继续运行，同时保护关键设备免受电源不稳定性的干扰，确保中心机房设备的稳定运行。

| 序号 | 名称 | 规格参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 航天柏克/CHP-30KVA | 1、标称容量(KVA):30KVA;工作方式:双变换纯在线式，带隔离变压器输出工频机; 2、相数:三相 +N+G; 3、输入功率因数:0.95(加滤波器或12脉冲整流器); 4、▲多种工作模式:具有UPS、EPS、ECO节能模式整机效率0.98; 5、整流器:输入标称电压: 主机220/380V/230/400VAC、240/415VAC;范围:380/220±25%;输入标称频率:50Hz±10%，60Hz±10%:输出纹波:2%;软启动:0~100% 5sec; 6、充电 充电模式:先恒流后恒压，带温度补偿充电和自动均浮充转换;温度补偿电压:3mV/℃(单体);充电电流:0.1C(根据电池容量设置自动调节); 7、逆变器 相数:三相+N;额定功率:额定容量X0.8;标称电压:380VAC;输出电压稳定度:±1%(稳态负载)，±5%(负载波动);频率稳定度: 50Hz，50Hz±0.5%(不同步时):波峰因数:3:1:输出波形失真度:正弦波，线性负载 3% ;非线性负载5%;动态特性:瞬变电压士5%(由0到100%跃变)，瞬间恢复时间 10MP11;不平衡负载电压:±5%:过载保护:120%正常工作;125%60分钟:150%10分钟;200% 1S;逆变器效率:93%(满载); 8、旁路 相数:三相+N;标称电压:380VAC、400VAC、415VAC;转换时间:0MP11(静态开关零切换); 9、保护功能 输入保护:电压、频率超限;错相、缺相;输出保护:过流、短路、功因过低:电池保护:过充保护、过放保护;温度保护:环境过温保护、逆变器过温保护;硬件故障保护:辅助电源异常、断路器跳闸、熔断器断开及功率器件过流过压保护;报警:具有语音报警功能; |

（三）建设目标

目前该后备电源的蓄电池已达使用寿命，电池出现鼓包的情况，本项目拟为这2套UPS后备电源更换64节铅酸蓄电池（每套主机各32节），蓄电池的规格参数见下表，为保证设备正常运行，必须与原有UPS系统匹配，成交供应商需提供原厂上门安装调试服务。报价需包含新电池搬运安装和旧电池拆除并搬运至我院指定位置。

★报价供应商须提供设备制造商出具的产品授权函以及产品售后服务承诺函（格式自拟）。本条款为必须实质性响应，如不提供将导致报价无效。

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓄电池 12V120Ah | 1.蓄电池类型：铅酸蓄电池。 2.额定容量：120AH。 3.输入电压\输出电压：12V\12V。 4.环境温度及使用寿命：蓄电池可在环境温度-20℃~50℃条件下使用，单个蓄电池电压为12V，容量为120AH蓄电池在环境温度20℃~25℃时的浮充设计寿命应不低于12年。 5. 外观要求：无变形、漏液、裂纹及污迹，标识清晰。 6. 结构要求：正负极端子有明显标志，便于连接。 7.阻燃性能：符合GB/T2408-2021的要求（按国家标准GB/T19638.1-2014中要求的蓄电池按6.14试验,蓄电池槽、盖应符合GB/T2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》中的第8.4.1 HB级（水平级）和第9.4 V-0（垂直级）的要求。 8. 气密性：能承受50KPa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 9. 大电流放电：以30I10放电3min，极柱不熔断，内部汇流排不熔断，外观不出现异常。10. 耐过充电能力：完全充电后电池以0.3I10A连续充电160小时，无变形，无漏液。 10. 端电压均衡性：开路状态下，最高与最低电压差值≤50mV；浮充状态：进入浮充24小时后，端电压差值≤100mV；放电状态：端电压差值≤200mV。 11. 电池间连接电压降≤5mV。 12. 过度放电恢复能力：过度放电后容量恢复值≥95% 。 13. 再充电性能：恒压充电24小时的再充电能力因素≥95%。 14. 容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤1.2%（12V）。 15. 容量保存率：完全充电的蓄电池，在25±2°的环境中，静置28天后，其容量保持率应在98%C10以上。 16. 密封反应效率：98%以上（12V）。 17.为了产品质量的稳定性,要求蓄电池原材料需采用（1#号铅）。 18. 蓄电池内阻：≤4mΩ（12V），同组蓄电池内阻偏差≤15%。 19. 蓄电池的安全阀有自动开启和关闭的功能，开阀压应是10--35kPa，闭阀压应是3--30kPa。 20. 为保证蓄电池的阻燃性，依据GB/T19638.1-2014《固定性阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件》，满足蓄电池壳、盖、连接条保护罩应符合《塑料燃烧性能的测定 水平法和垂直法》（GB/T 2408-2008）中的第8.4节HB（水平级）和第9.4节V-0（垂直级）的要求。 21.蓄电池必须标配防漏液绝缘毯或防护托盘等防漏液措施，需具备防碰撞及控制蓄电池有效安装距离的设计。 22. 防尘防水等级：蓄电池的防尘防水等级应符合国家相关标准，以保障设备在恶劣环境下的正常工作。 23. 短路保护：蓄电池应具备短路保护功能，一旦发生短路情况，能够及时切断电流，防止火灾等事故的发生。 24. 过载保护：蓄电池应具备过载保护功能，当负载超过额定容量时，能够自动切断电流，防止损坏蓄电池。 25.单体电池重量≥32KG；尺寸（约）：（长*宽*高mm）：405.7*173*213.2，总高（mm）：236.55。 | 节 | 64 |
| 2 | 线缆 | UPS电池连接线缆 | 条 | 64 |

二、交货及保修期限

1.合同签订后30个工作日内完成交货及安装；

2.自验收合格之日起开始计算，3年维保期。

三、售后服务要求

（1）维保期内，成交供应商负责对其提供的蓄电池进行保修。保修期内所有维护均为免费，供货商提供升级改造的运行保护预案，针对可能出现的故障提出解决方案。

（2）故障报修的响应时间：提供24小时电话服务热线，保证在接到故障电话后4小时到场，并在8小时内修复。在质保期内，如24小时内无法修复设备，供货商必须提供替代设备给建设方使用，直到故障设备修复为止。

（4）保修期内，所有设备维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。

（5）对本建设项目的建设、升级改造等方面提供技术支持服务。

四、培训要求

成交供应商须提供完整的操作的培训方案，培训方式为现场培训，主要内容包括应用系统的操作使用、维护、安装等；主要培训对象为使用人员、管理人员及技术人员。

五、知识产权

成交供应商保证采购人在中华人民共和国使用该设备或服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由成交供应商承担一切责任；如因此给采购人造成损失的，成交供应商负责全额赔偿。

六、保密要求

成交供应商应严格遵守国家相关的保密法律规定，遵守采购人的有关规定。安装工作必须在采购人指定的场所内进行，确保场所正常秩序和安全。

七、验收要求

(一)项目施工要求

按本项目的交付要求提供相关技术支持，包括但不限于设备上架安装、技术调试、验收、售后服务等。

1.设备开箱检验

（1）所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于合同要求。

（2）拆箱后，供货商应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决。登记册作为验收文档之一。

2.设备安装要求

（1）项目实施中，应确保不影响现在机房内所有系统的正常使用，做到平滑过渡。电池安装完毕后，需确保机房内电力能正常工作、系统正常运行。

（2）根据安装工艺，安排具有电工资质的专业技术人员进行设备的安装，安装前应完成设备核查，确保设备正常。

（3）供应商必须提供本项目采购的所有蓄电池的安装和维护服务的全部内容，并完成整个系统的联调工作。

（4）所有设备均须由供货商送货上门并安装调试。

3.项目实施

（1）实施前应制定详细可行的项目实施计划并得到用户认可，指定系统集成的项目负责人，项目实施过程需提交相关的文档，包括验收文档等，15天内完成系统安装、调试及测试。

（2）项目实施中，应确保不影响在用系统的正常开展，做到平滑过渡。项目完成后，确保各系统正常运行。

（3）系统安装工作应允许采购人的工作人员一起参与，并提供至少1年的产品免费技术支持售后服务。

（二）项目测试要求

电池安装完成后，需要进行电池与原有主机的测试，确保新安装的电池与主机能匹配，通电自检正常。同时需要一些特定的工具模拟在断电情况下，主机是否能正常激活连接蓄电池对机房进行供电。

（三）项目验收

1.用户验收

完成所有设备的到货检查和系统测试通过后，由采购人组织用户验收。凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在验收时出具CCC认证证书复印件，并以在产品外部加施认证标志作为验收依据之一。

2.项目验收要求

电池组装完毕后，在采购人和供应商双方在场的情况下，对机房的电力系统进行测试，同时通过模拟断电或一些特定的工具模拟在断电情况下，主机是否能正常激活连接蓄电池对机房进行供电，测试成功后将测试流程和结果列入验收文档中，验收工作所产生的一切费用包括在总承包费用中。

八、付款方式

1.签订合同后3个工作日内，成交供应商向采购人开具合同金额70%的等额发票,采购人收到发票后3个工作日内向成交供应商支付合同金额的70%作为预付款；

2.完成所有设备安装、调试并验收通过。验收通过后10个工作日内，成交供应商向采购人开具合同金额30%的等额发票，采购人收到发票后10个工作日内向成交供应商支付合同金额的30%。

九、违约责任

（一）成交供应商的违约责任

1.如成交供应商延期交货或采购人延期付款，每逾期1日违约方应按合同金额1%向对方支付违约金，但该违约金累计不超过合同金额的5%，逾期超过5日，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿由此造成的损失。

2.如任何一方无故解除合同会有其他违约行为，应向对方支付合同金额5%的违约金。

十、评审方式

1.本项目系采购人自行采购项目，采购人自行组建评审小组，成员由我院采购工作领导小组人员组成，且响应供应商不少于3家开启正常评审评审。

2.在满足采购项目的重要参数和基本要求的前提下，按照质量、服务相等且评审价格最低的原则确定成交供应商。如果成交候选人的评审价格相同时，则依次以技术方案配置、服务承诺、优惠条款等方面进行综合评审，从中择优确定成交供应商。若通过上述综合评审后仍确定不了成交供应商时，评审小组将以投票方式确定成交候选人。